## Zusammenfassung
Kunde: | Musterfirma, Gabelsbergerstrasse 17, 80333 München
Zusammenfassung - 14.04.2025
Abteilungs-name | Prüflings-nummer | Prüflingsbezeichnung | Schutz-klasse | Prüfer | Prüfdatum | Prüfung Bestanden | nächste Prüfung | Sichtprüfung für Gerät und Zuleitung | Bemerkung | Schutzleiterwiderstand (Zuleitung) |  |  | Isolationswiderstand 500 V |  | Isolationswiderstand 250 V |  | Differenzstrom |  | Ersatzableitstrom |  | Berührungsstrom |  | Leitungs-test L-N | Leistungsaufnahme |  | Laststrom |  | Prüfgerät | Serien-num-mer
[10 empty] | Prüfstrom | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert |  | Grenzwert | Messwert | Grenzwert | Messwert
BUERO 2 | 25888633 | RADIO | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888634 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888635 | VENTILATOR | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888636 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888637 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | nein |  | ok | Messwertfehler - Schutzleiterwiderstand | 10 A | 0.30 Ohm | 0.36 Ohm | [15 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888638 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888639 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888640 | MONITOR | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888644 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888645 | DRUCKER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [8 empty] | 0.50 mA | 0.07 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888646 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888647 | TACKER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888648 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.18 Ohm | 1.0 MOhm | 282 MOhm |  |  | 3.50 mA | 1.17 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 2 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888649 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888650 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888651 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888652 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888656 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.13 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 3.50 mA | 1.26 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 2 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888657 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888658 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.30 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888659 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.23 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888660 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.19 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888661 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888662 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.08 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888663 | MONITOR | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.07 Ohm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.10 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 5 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888664 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.09 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm | [8 empty] | ok |  |  |  |  | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888665 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.27 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888666 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.06 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888669 | KALTGERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888672 | PERSONAL-COMPUTER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888674 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888678 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888679 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888680 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.21 Ohm | 1.0 MOhm | 156 MOhm |  |  | 3.50 mA | 1.18 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888681 | DRUCKER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.07 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 1 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888682 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888683 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888684 | TACKER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888685 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.18 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888686 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.25 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888687 | ETIKETTENDRUCKER | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.06 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 3.50 mA | 1.30 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888688 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.08 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888689 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888690 | DRUCKER | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.16 Ohm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.23 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 1027 W | 16.0 A | 4.5 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888691 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.08 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.02 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888692 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.18 Ohm | 1.0 MOhm | 19.2 MOhm |  |  | 3.50 mA | 0.87 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 52 W | 16.0 A | 0.2 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888693 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888694 | SCHREDDER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 27 W | 16.0 A | 0.1 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888695 | LAMINIERGERAET | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 374 W | 16.0 A | 1.6 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888696 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.07 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm | [8 empty] | ok |  |  |  |  | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888697 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.06 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm | [8 empty] | ok |  |  |  |  | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888698 | VERLAENGERUNGSLEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.07 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888699 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888700 | STECKDOSENLEISTE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.04 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.02 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888701 | TV | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 11 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888702 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888703 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888704 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888705 | RADIO | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 1 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888706 | GERAETELEITUNG | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888707 | MONITOR | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888714 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.29 Ohm | 1.0 MOhm | 92.0 MOhm |  |  | 3.50 mA | 0.80 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 2 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888715 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.21 Ohm | 1.0 MOhm | 95.0 MOhm |  |  | 3.50 mA | 1.09 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 43 W | 16.0 A | 0.2 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888716 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.21 Ohm | 1.0 MOhm | 95.4 MOhm |  |  | 3.50 mA | 0.84 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 397 W | 16.0 A | 1.7 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888717 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.12 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm | [8 empty] | ok |  |  |  |  | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888718 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.07 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm | [8 empty] | ok |  |  |  |  | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888719 | VERLAENGERUNGSLEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.23 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.01 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888720 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888721 | STAUBSAUGER | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 1091 W | 16.0 A | 4.8 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888726 | MONITOR | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.08 Ohm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.07 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 64 W | 16.0 A | 0.3 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888727 | KALTGERAETELEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 0.30 Ohm | 0.09 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.02 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888728 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888729 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888730 | LAMPE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 10 A | 0.30 Ohm | 0.25 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 3.50 mA | 0.46 mA |  |  |  |  | ok | 3700 W | 0 W | 16.0 A | 0.0 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888731 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888732 | VENTILATOR | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.04 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 41 W | 16.0 A | 0.2 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888733 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 0.50 mA | 0.00 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888734 | KUEHLSCHRANK | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 1.50 Ohm | 0.58 Ohm | [15 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888735 | STECKDOSENLEISTE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SICHTPRÜFUNG OK | [18 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888736 | NETZTEIL | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | [19 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888741 | HERDPLATTE | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 1.50 Ohm | 1.47 Ohm | [15 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888742 | KUEHLSCHRANK | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok | SCHUTZLEITERPRÜFUNG | 200 mA | 1.50 Ohm | 0.51 Ohm | [15 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888743 | KAFFEEMASCHINE | SK 2 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  |  |  |  | 2.0 MOhm | >299 MOhm |  |  | 0.50 mA | 0.03 mA |  |  | 0.50 mA | 0.01 mA | ok | 3700 W | 28 W | 16.0 A | 0.1 A | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006
BUERO 2 | 25888744 | VERLAENGERUNGSLEITUNG | SK 1 | Schmidt Stefan | 2025-02-28 | ja | 2027-02-28 | ok |  | 200 mA | 1.00 Ohm | 0.36 Ohm | 1.0 MOhm | >299 MOhm |  |  |  |  | 3.50 mA | 0.32 mA | [7 empty] | FLUKE 6500-2 Gerätetester | 5748006